珠海市卫生学校2023年空调机清洁服务采购项目

内容和要求

一、采购内容

空调机清洁服务一项。

二、空调机情况

| 机型 | 数量 |
| --- | --- |
| 壁挂式空调机 | 392 |
| 柜式空调机 | 221 |
| 嵌入式空调机 | 50 |
| 出风口 | 36 |

三、施工方法：

（一）消毒方法

1.风管消毒。可采用常量喷洒消毒方式，金属管壁首选季铉盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

2.净化器、空气处理机组、风机盘管和全热交换器等空气处理设备，以及风口、表冷器、加热（湿）器、过滤器（网）和冷凝水盘等部件消毒，包括风冷热泵式集中空调通风系统（含变频多联机）的室外机组。根据消毒的有效性，可采用浸泡、擦拭或常量喷洒消毒方式，重复使用的部件首选季铉盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

3.污物消毒。从风管清除出来的所有污物均应妥善处理，积尘及其他废弃物使用含氯消毒剂或二氧化氯消毒液直接喷洒至完全湿润后按普通垃圾处理。积尘与更换下来的部件不得随意丢弃。

（二）清洗方法

1.风管清洗。有条件的可以清洗风管，金属材质内表面风管的清洗，应使用可以进入风管内清洗的器械，并且具备将风管内的颗粒物、微生物有效地清除并收集到捕集装置中，捕集装置必须配备高效过滤。严禁出现风管颗粒物泄露引发二次污染，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。

2.空气处理机组、新风机组等清洗。主要包括换热器、过滤器（网）、加湿（除湿）器、箱体、混风箱和风口等与处理（输送）空气相接触的表面。

3.风机盘管清洗。主要包括过滤网、风口和冷凝水盘等，宜采用湿式清洗方式。

四、施工要求

（一）整体要求

1.清洗设备：乙方需配备在规定时间内足够完成任务的清洗消毒器具。

2.清洗流程：采用回风末端→回风管→送风管→送风末端的依次清洗流程。

3.清洗措施：进行灰尘收集，防止二次污染措施。

4.对风阀、防火阀清洗的措施：采用器具进行清洗和灰尘收集。

5.对风管进行消毒的措施：用机器进行消毒，确保喷洒均匀。

6.对空调箱、新风机、风机盘管、风口、滤网等使用专用设备进行清洗、消毒。

（二）消毒要求

1.清洗剂，对人体无毒无腐蚀（符合国家卫生要求）；若需使用消毒产品的，须提供该消毒产品生产企业的卫生许可证。

2.现场防护①保证室内的安全，无细菌传播，无二次污染。②物品的保护，防尘。（净化空调消毒室内符合特殊要求）

3.特殊区域的消毒还需进行隔离防护，包括使用设备的隔离，操作区域的空间隔离。

4.消毒过程中，应照本单位人员的合理要求，在不给的单位工作造成影响、不影响人员正常上课和休息的前提下进行，如有投诉经确认确为乙方施工造成的影响并带来损害，乙方应承担一切后果。

5.乙方在施工前向甲方提供空调消毒详细流程，甲方确认后才开展服务。

（三）关于清洗后废物处理的措施

收集的污染物用袋子封装后放置在指定地点，撤离时带离现场，按环保法律法规的要求进行集中处理。

五、技术要求

1.人员配置：每次入场施工进场人员至少2人；投标时，乙方提供拟派本项目的每个人员的1种上岗资格证复印件并加盖公章，附于响应情况表后。上岗资格证可以是制冷证、电工作业证、消毒资格证和高空作业证。

2.投入设备：投标时，乙方提供清洗消毒所需2种专业器具的采购合同或采购证明文件，合同或文件加盖公章，附于响应情况表后。专业器具可以是清洗机、消毒机、蒸汽机、空压机、集尘器和振动鞭。

六、其他商务要求

1.实施的时间：自合同签订之日起60个自然日内。

2.实施的地点：珠海市卫生学校

3.验收标准：空调机外观干洁、无漏水滴水、无异响、无异味和能正常运行。

4.付款条件：按要求的时间和服务区域，乙方按要求进行该服务区域的清洗消毒服务。服务结束后，乙方凭该项服务的施工记录单并由甲方相关人员签字和施工拍摄记录，经甲方验收合格后，按实结算该项目的服务费。

5.乙方应消毒后6个月内，如空调机或相关管道风口出现滴水等现象，应对甲方空调机排除故障，确保正常运行。

七、售后服务

1.乙方需提供紧急售后维修服务，在甲方提出维修和维保需求时需在2小时内响应到位；如在消毒过程中发现空调系统零配件损坏，需要更换的，由乙方向甲方提出申请并提供维修费用清单，经甲方审核同意后另行支付。

2.乙方提供、更换的零部件质保期为1年。