珠海市卫生学校2024年中心机房气体灭火系统采购项目响应情况和报价表

一、项目概述

珠海市卫生学校2024年中心机房气体灭火系统采购项目，以校内简易公开招标的方式进行采购。投标人应该对本项目的内容和要求逐条仔细阅读，本项目的内容和要求条款均为不允许负偏离的实质性条款，如投标人针对内容和要求条款的响应出现负偏离，则按投标无效处理。如果响应优于内容和要求的条款应该做出应答情况描述。

二、项目响应情况

| 序号 | 内容和要求条款 | 条款情况 | 是否响应 | 投标人应答情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 3 | 到货和安装要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 4 | 报价要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 5 | 验收要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 6 | 付款要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 7 | 违约要求 | 详情见附件3 |  |  |
| 8 | 售后服务要求 | 详情见附件3 |  |  |

- 三、项目报价

项目预算金额：78000.00元

- 珠海市卫生学校2024年中心机房气体灭火系统采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 响应品牌 | 响应技术参数（规格、尺寸和功能等）和商务参数（售后等） | 响应单价 | 响应总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 气体自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制装置(壁挂式，含备用电池) | / | 套 | 1 | 电源：交流电源：额定工作电压～220V（187V～242V） 联动：24V：3路，每路1A 备用电源：12V/12AH ≥2节 使用环境：温度 0℃～+42℃，相对湿度：≤95%，不凝露 容量：回路数：≥2个 每回路的部件数:≥242点 气体分区：≥2区 每区≥128点 具备液晶显示功能 |  |  |  |  |  |
| 2 | 编码光电感烟火灾探测器 | / | 套 | 3 | 工作电压： DC24V（15V~28V） 工作电流： 总线静态电流：≤0.3mA，总线报警电流：≤0.7mA 线制： 二线制总线（无极性） 编码方式： 电子编码 指示灯： 巡检时周期性闪烁，火警时常亮，故障时有LED指示 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 |  |  |  |  |  |
| 3 | 编码感温火灾探测器 | / | 套 | 3 | 工作电压：DC24V(15~28V) 工作电流：总线静态电流≤0.35mA，总线报警电流≤0.55mA 使用环境：-10℃~+50℃ 相对湿度：≤95%RH，不凝露 线制：二线制总线（无极性） 编码方式：电子编码 有探测器状态指示 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通用底座 | / | 个 | 6 | 配套配接相应火灾探测器、声光报警器等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 编码型声光报警器 | / | 套 | 2 | 工作电压：DC24V（15V～28V） 工作电流：总线监视电流 ≤0.4mA，总线启动电流 ≤3mA 声压级：启动后声音由小变大，稳定后正前方3米处75dB～105dB 变调周期：2.5S～4.5S 闪光频率：1.0Hz~1.8Hz 编码方式：电子编码，占一个总线地址点，编码范围在1~242之间任意设定 线制：无极性二总线 使用环境：温度0℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 壳体颜色：红色 |  |  |  |  |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | / | 套 | 1 | 工作电压：DC24V（15V～28V） 工作电流：监视电流 ≤1.5mA，动作电流 ≤2mA 启动方式：人工 停止方式：人工 转换模式方式：人工，1秒钟后转换 指示灯：包括工作状态灯，启动和停止状态灯，以及手动和自动状态灯 线制：无极性二总线连接 编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址 使用环境：室内，温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 启动零件可重复使用 |  |  |  |  |  |
| 7 | 放气指示灯 | / | 套 | 1 | 工作电压：15～28V（脉冲电压） 电源电压：DC24V(20V～28V) 工作电流：总线静态电流 ≤0.5mA，总线动作电流 ≤1.0mA，电源监视电流 ≤1.0mA，电源动作电流 ≤16.0mA 编码方式：电子编码 线制：四线制，与气体灭火控制装置的总线和联动电源分别二线无极性连接 闪光频率：1Hz~2Hz。 表面亮度：50cd/㎡～300cd/㎡。 点亮/非点亮比：>3:2。 使用环境：温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 输入模块 | / | 套 | 3 | 工作电压：总线电压15～28V（脉冲电压）。 工作电流：总线监视电流 ≤0.4mA，总线动作电流 ≤1.0mA。 指示灯：输入指示灯，正常监视状态闪亮指示（A)，故障状态闪亮指示（B)，动作状态常亮 编码方式：电子编码 终端电阻：10KΩ。 线制：无极性二总线连接 使用环境：温度-10℃～55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 |  |  |  |  |  |
| 9 | 输入/输出模块 | / | 套 | 2 | 工作电压：总线电压：15～28V（脉冲电压） 工作电流：总线监视电流：≤0.5mA总线动作电流：≤2mA 指示灯：正常监视状态闪亮，故障状态闪亮，反馈状态常亮 输出指示灯：红色（动作状态常亮） 编码方式：电子编码 终端电阻：10KΩ 输出容量：DC32V/1.5A/30ms 线制：无极性二总线 使用环境：温度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露 |  |  |  |  |  |
| 12 | 信号线 | 2*1.5mm | 项 | 1 | 执行标准：GB/T 19666/Q/ZJDX66-2019-2019 额定电压450/750V |  |  |  |  |  |
| 二、 | 七氟丙烷气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | / | 套 | 1 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、启动方式：电磁启动 6、外形尺寸：522*475*1875mm 7、喷射时间：≤10S。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | / | Kg | 125 | 1、纯度/%(m/m)≥ 99.6%，实验结果99.9% 2、水份/%（m/m）≤10x10-4 3、酸度/%(m/m)≤1x10-4 4、蒸发残留物/﹪（m/m）≤0.01 5、悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自动泄压装置 | / | 台 | 1 | 1、工作温度范围：-25℃~55℃ 2、开启压力：1026pa 3、开启时间：1s 4、关闭压力：779pa 5、关闭时间：1s 6、泄压面积：0.12m² 7、启动方式：机械式 8、墙体开孔预留尺寸：415*410mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | / | 套 | 1 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、启动方式：电磁启动 6、外形尺寸：422*375*1250mm 7、喷射时间：≤10S。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 七氟丙烷药剂 | / | Kg | 24 | 1、纯度/%(m/m)≥ 99.6%，实验结果99.9% 2、水份/%（m/m）≤10x10-4 3、酸度/%(m/m)≤1x10-4 4、蒸发残留物/﹪（m/m）≤0.01 5、悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动泄压装置安装人工费（含开墙洞及修复） | / | 套 | 1 | / |  |  |  |  | 人工费 |
| 7 | 厂家安装调试费 | / | 项 | 1 | / |  |  |  |  |  |
| 三、 | 防火卷帘门及防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防火卷帘门 | 3200mm*3000mm | 平方米 | 9.6 | 符合以下标准：GB14102-2005(防火卷帘）、CNCA-C18-02:2014(强制性产品认证实施规则火灾防护产品）、CCCF-HZFH-02(强制性产品认证实施细则火灾防护产品建筑耐火构件产品）；耐火性能：F3≥3.00h |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢质防火卷帘门 | 2600mm*3000mm | 平方米 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢质防火卷帘门 | 2000mm*3000mm | 平方米 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卷帘门电机 | / | 台 | 3 | 功率：250W;额定工作电压、功率：AC380V/50HZ; 输出扭矩≥420N*m,最大升高≥6m |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 2.5mm | 米 | 200 | 执行标准：GB/T 19666-2019/GB/T5023.3-2008额定电压450/750V |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌线管（含安装人工费费） | / | 米 |  | / |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号线 | 2*1.5mm | 项 | 1 | 执行标准：GB/T 19666/Q/ZJDX66-2019-2019 额定电压450/750V |  |  |  |  |  |
| 8 | 甲级防火门 | 2240mm*980mm | 平方米 | 2.2 | GFW-1022-dk5 A1.50(甲级）-1；耐火隔热、耐火完整性A1.50(甲级）≥1.50h; |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |